江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-035      
项目名称：江苏恒宏包装有限公司1#厂房南侧加接装卸平台
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年04月28日     
江苏省建设厅制

江苏恒宏包装有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房南侧加接装卸平台   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月28日

                           （审查机构章）

（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1#厂房南侧加接装卸平台

	设计编号
	XQ18-001-1

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、本1#厂房南侧加接装卸平台在2019.6.16已经审查过一次，本次又重新审查。本次与2019.6.16报审的本建筑图比，缺少总平面图，上次审查意见有如下总图问题，本图未解决：①总图应画出后加接的位置线！以及尺寸！

②总图上道路的中心线与后加的转角柱靠近，车辆无法通过！

③总图加接部分增加了4根钢柱，与批准的规划图（无柱悬挑雨棚）矛盾？

④本图应补充总平面图，并解决上述问题。

2、由于本次修改是带原全套图重新出图，务必说明清楚：修改范围是用云线（或虚线）圈出的范围，圈外部分未做任何改动，与原图同。
3、加接部分至少有一个纵向剖面图，反映是如何加接的？檐沟及女儿墙做法？



	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1#厂房南侧加接装卸平台

	设计编号
	XQ18-001-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

1. 计算书：

1）加接部分为敞开式建筑，檩条等相关构件应按实际情况计算计算。

三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	眭 亮
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


