江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （修改变更）2020-032      
项目名称：江苏宏成环保科技有限公司80吨/天
危险废物焚烧处置扩建焚烧车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年04月09日     
江苏省建设厅制

江苏宏成环保科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           80吨/天危险废物焚烧处置扩建焚烧车间   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年04月09日

                           （审查机构章）

（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏成环保科技有限公司
	工程名称
	80吨/天危险废物焚烧处置扩建焚烧车间

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. C204-03A 与C204-03B图中桩基明细表中单桩竖向承载力特征值不相同，各代表什么值没有表达清楚，桩基单桩竖向承载力特征值检测值：还须计入未计的桩长和扣除的负摩阻力值。

2. 地勘报告显示：1、2轴处填土厚度也很深，且建筑层数及房屋高度都很高，基础未见处理，需复核地基变形是否满足要求。

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	梁志冉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	张 倩
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	张 倩
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	张 倩
	执业证章号
	3202022-S002
	
	
	


