江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-192          
项目名称：江苏弘成环保科技有限公司80吨/天危险

废物焚烧处置扩建事故应急水池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月12日     
江苏省建设厅制

江苏弘成环保科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           80吨/天危险废物焚烧处置扩建事故应急水池    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	80吨/天危险废物焚烧处置扩建事故应急水池

	
	建设单位
	江苏弘成环保科技有限公司
	项目地址
	丹北镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏省环科院环境科技有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏弘成环保科技有限公司
	工程名称
	80吨/天危险废物焚烧处置扩建事故应急水池

	设计编号
	2018AS-66

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. C215-07：屋面框梁编号采用“KL”，其梁柱节点构造不满足GB50010-2010（2015年版）-11.6.7条规定。

四、设计深度

1. 事故应急池外墙内侧底部宜加腋构造措施；搁梁处宜增设暗柱。
2. 砼挡土墙水平和竖向分布筋间距不宜＞150。



	设计人
	刘晓峰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	张 倩
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	张 倩
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	张 倩
	执业证章号
	3202022-S002
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏弘成环保科技有限公司
	工程名称
	80吨/天危险废物焚烧处置扩建事故应急水池

	设计编号
	2018AS-66

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

（无）

四、设计深度

1，水池检修口，水泵出水口应安全措施，保证人员安全。

2，水泵出水管应设可饶曲接头和压力表 ，DN100进水池是什么管？



	设计人
	陆继来
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	  王丽
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	王丽
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	
	执业证章号
	3202022-S002
	
	
	


