江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-202          
项目名称：江苏博航合金科技有限公司1#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月14日     
江苏省建设厅制

江苏博航合金科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	5279.28㎡
	建筑总高度
	14.15m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/丁1类（镍基合金材料）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	排 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度25m、吊车20T、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-35

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-35

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、应按《钢结构设计标准》GB50017－2017第18.1节作钢结构抗火设计，明确钢构件耐火时间，明确钢构件的防火涂料的类型、厚度、等效热阻，并提供结构抗火计算书。
2、本工程为砼柱钢梁排架结构，超出门规的使用范围，应按抗规中单层钢结构厂房进行设计，且风荷载应按荷载规范采用。

3、基础、钢檩条计算时，分项系数应执行《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第8章相关要求。

4、厂房地震作用计算应计入砌体围护墙体的影响，抗规第9.2.6条。
5、有柱间支撑的柱子，柱顶预埋件应增设抗剪钢板，抗规第9.1.25－2条。

6、采用连续檩条时对于端跨的檩条，需要加大搭接长度50％，《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022－2015第9.1.10条之条文说明。

四、设计深度

1、柱顶锚栓宜注明锚固长度。

2、补充地基软弱下卧层验算。

3、刚架柱顶位移限值（h /60），不符合规范要求（计算结果满足要求）。


	设计人
	巢  伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-35

	一、强制性条文

1，灭火器保护距离不符合《灭火器规范》GB50140-2005  5.2.1条。

二、强制性标准

A轴与C轴消火栓距离50米，不符合《水消规》GB50974-2014  7.4.10.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	  贡伟荣
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-35

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、设计说明建筑高度23.92m错误。

2、1AP配电系统图应标注支路负荷容量。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-35

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的10.1.1条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架跨接线规格不详。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏博航合金科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	20-35

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.应明确每个防烟分区的开窗有效面积，并应满足GB51251-2017第4.3.4-2条。


	设计人
	李阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  张义涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


博航合金科技19-56  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	1F
	排架
	独立基础
	
	20T
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

无

三、其他

未见附后的水质分析资料。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


