（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	盐河之心(A1地块）4#楼

	设计编号
	2018WXSF-12-04

	非机动车库采用的为电动风口，如常闭如何实现平时排风，如常开如何打开分区排烟口，请明确采用的具体措施，满足平时排风与消防排烟的转换，并应满足GB51251-2017第5.2.2-4条及第5.2.4条。
2、不同功能的排烟阀图例应有区分，并明确其功能要求。



	设计人
	姜雪莲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	谢岚
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	谢岚
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


