（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市佳景园林工程有限公司
	工程名称
	1#车间-修改

	基础形式
	独 基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）

二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准  

1. 计算书：
   1）二、三层A轴线外挑部分的结构计算模型与建筑、结构图不符；1交3/B轴外伸梁XL3倾覆问题如何解决。
2）应根据计算选用双T板型号，提供计算过程；选用双T板搁置抗震节点详图错误。

3）基础深埋加地梁，计算模型的建立和必要的假定不符合结构的实际受力状态（地下水池和基础未反映出来）。        
四.设计深度
 1 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

	设计人
	沃红群
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


