江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-200          
项目名称：江苏同力日升机械股份有限公司1#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月15日     
江苏省建设厅制

江苏同力日升机械股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	29326.55㎡
	建筑总高度
	13.65m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二级/戊类（金属冷加工）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	结构体系
	门式轻钢
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度24m、吊车10T、面积≥20000㎡
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-107

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、平面图北侧标注“配电房区域”应详细设计，防火分隔应清楚！

2、屋面上人检修梯参见内容不详。


	设计人
	宋军岩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-107

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、钢梁耐火时间计算按1.5小时，小于设计说明中的要求（2.0小时）。另设计说明应当明确钢构件的防火涂料的类型、厚度、等效热阻。
2、墙面檩条计算跨度7.5米，小于实际跨度8.0米。

3、钢吊车梁选用图集03SG520－2，宜按现行规范作计算复核。

4、基本风压取值，计算按0.4KN/m2，小于设计说明中的要求（0.45KN/m2）。

5、基础持力层选用2、3、4层土，2号土（120KPa）与3/4号土（230/190KPa）力学性质差异较大，不宜同时选用作为持力层（跨内2台10吨吊车）。

四、设计深度

1、刚架柱顶位移限值（h /60），不符合规范要求（计算结果满足要求）。


	设计人
	李德龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-107

	一、强制性条文

灭火器数量不足。《灭火器规范》GB50140-2005  7.1.2条。

2，轻便龙头供水管应设真空破坏器。《建水规》GB50015-2019  3.3.10 条。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，建筑给水排水设计标准(GB50015-2003)2009年版已废止。

缺给水管材及连接。

需说明生产工艺及是否有可燃物包装。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-107

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、核准设计编号。

2、平面图出现2个AP2。

3、缺设计人员签名。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2019-107

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


同力日升机械股份2019117 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	泵房水池
	
	1F/-1F
	砼结构
	筏板基础
	
	
	乙级
	II类

	研发楼1
	
	2F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	研发楼2
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	员工生活中心
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	II类

	1#厂房
	
	1F
	排架
	独立基础
	
	10T
	乙级
	III类

	门卫1
	
	1F
	砖混
	条形基础
	
	
	乙级
	II类

	门卫2
	
	1F
	砖混
	条形基础
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无

违反强制性标准方面

拟建1#厂房的地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条。

三、其他

无


	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


