（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
	工程名称
	丹阳高新区实验小学,实验幼儿园——实验幼儿园1~6#

	设计编号
	

	一、强制性条文

1. 幼儿活动场所电源插座底边距地不应低于1.8m, 详见《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013第5.2.4条规定。仍然有遗漏的，请仔细复核。



	设计人
	李太定
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郭宝用
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邓敏
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑电气
	


