（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​—实验小学11#合班教室，风雨操场

	设计编号
	CVDI-2019-82

	四、其它

1. 配电箱系统图中有部分配电回路未设置断路器，有部分插座回路未设置漏电断路器，请复核。建议所有备用回路均采用漏电断路器。

2. 部分插座回路插座数量较多，可能影响后期用电的稳定性。

3. “江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇（电气）”中未完整提供本次装修工程所涉及的主要房间或场所照明节能设计指标，缺照明功率密度设计值及对应照度值设计值，

请复核。



	设计人
	 李太定
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郭宝用
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邓敏
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑电气
	


