（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	三、强制性标准

2. 计算书：
2）地下室底板未注明是桩筏整板还是防水板计算，未提供底板结构计算资料及裂缝验算；缺挡土墙计算书，设计依据不足，请补充、完善并复核原设计。

回复不满足要求： 防水板下应采取设置应具有一定的承载能力和变形能力的软垫层，确保防水板不承担或承担最少量的地基反力（软垫层至少应能承担防水板砼浇筑时的重量及其施工荷载，并确保在砼达到设计强度前不致产生过大压缩变形，也能避免防水板承担过大的地基反力，保证它的受力状况和设计相符）

    3）总信息地下信息中：①室外地面附加荷载为零与实际工况不符；②底层抗侧刚度/上一层：＞2，取嵌固层在基础顶面与计算不符。③底下室框柱在计算刚度时与砼一起建模，计算强度时砼墙不参与建模算，或进行剪力调整验算；④地下室顶板对应于地上框架柱的梁柱节点处应满足抗震计算要求外，还应满足合GB50011-201（2016年版）-6.1.14-3.1、2条规定要求；顶板厚度及配筋应满足6.1.14-1条规定要求。

回复不满足要求： 地下室顶板钢筋要双层双向设置。


	设计人
	蒋芳军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


