江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-208          
项目名称：大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司

天玺花园29#楼加层 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月22日     
江苏省建设厅制

大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天玺花园29#楼加层     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天玺花园29#楼加层

	
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1040.63㎡
	建筑总高度
	12.02m

	
	建筑层数
	地上：3层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 剪
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园29#楼加层

	设计编号
	14-AF-028
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类■65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、门窗表、节能设计说明等，应明确采取铝合金隔热断桥措施，不可是普通铝合金型材（省绿建设计标准6.3.6-3条）。

2、复合发泡水泥板的使用厚度不宜超过45mm（见DGJ32/TJ174-2014的5.1.2条）。本设计采用70mm厚复合材料保温板，每个楼层应采取加强的安全措施，混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。

3、江苏省标准化外窗系统技术规程2013版已经作废，已改2017版。
二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园29#楼加层

	设计编号
	14-AF-028

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、总平面图比例太小（约1：2300），看不清楚，主要内容应反映出来。


	设计人
	常磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	魏松华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴蔚
	项目负责人：魏松华
	
	建筑设计
	

	注册师
	魏松华
	执业证章号
	3100125-002
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园29#楼加层

	设计编号
	14-AF-028

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 一端与剪力墙平面内相连，一端与框柱相连，梁的跨高比小于5，且竖向荷载下的弯矩对梁影响较小时，仍宜按连梁设计；KZ2的截面尺寸宜满足GB50011-2010（2016年版）-6.3.5-1条（超过二层时不宜小于400mm）规定。
四、设计深度

1. 20-002：GZA、GZB尺寸标注比例有误。

2. 20-003：9交G~J轴上KL-V307箍筋和底部纵筋需加强；H轴上的框梁底部钢筋需按二排有效高度复核钢筋面积。

3. 本工程砼构件配筋请按复核后成果进一步自校，并回复自校结果。

五、其他
1. 本工程地下室（二）部分基础加固的原因未说明清楚。

2. 基础加固图纸应通过专项论证。



	设计人
	增 辉
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	成 戎
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	曹 炜
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	成 戎
	执业证章号
	3100125-S137
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园29#楼加层

	设计编号
	14-AF-028

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 规范《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2016应采用最新国家标准。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园29#楼加层

	设计编号
	14-AF-028

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯未按二级负荷要求供电，不符合DGJ32/TJ11-2016的4.1.3条相关规定。

2、总电源进线处应设有剩余电流保护功能断路器，户内配电箱的防护等级应满足IP2XC。详见DGJ32/J26-2017的10.1.4条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园29#楼加层

	设计编号
	14-AF-028

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


