（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市嘉德房地产开发有限公司
	工程名称
	山海印象花园5#

	设计编号
	2020-01-009

	一、强制性条文

1、地下室的配电间不应在消防电梯的防烟前室内（建规7.5.3-3条）。

第一次复审意见：未见到地下室修改图？未闭合。
二、强制性标准

2、自行车坡道的敞开段的较低处应增设截水沟（车库规范6.4.3条）。、

第一次复审意见：未见到修改图？未闭合。

三、安全隐患

1、地下室注意研究一下：8-10轴交D轴的门应向疏散方向开启，但是此门又不算楼梯间的安全出口（又不需要形成防烟前室），该楼梯间仅是直通室外的封闭楼梯间，所以10轴的门可以取消，从自行车库直接开门进入楼梯间即可，另外8轴的门可移到6轴处，让出配电间（不在消防电梯的前室内），可能更好。右侧单元亦是。
第一次复审意见：未见到地下室修改图？未闭合。
2 、所有的电子对讲门，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能打开，并再显著位置设置具有使用提示的标识（建规6.4.11-4条）。
第一次复审意见：未见到修改图？未闭合。

四、其他

2、注意：消防电梯的防烟前室内的短边尺寸应保证粉刷后的净尺寸2.4m。

第一次复审意见：未见到修改图？未闭合。


	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


