（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市嘉德房地产开发有限公司
	工程名称
	山海印象花园6#

	设计编号
	2020-01-010

	一、强制性条文

2、一层、二层物管用房不应与住宅的楼电梯共用（建规5.4.11条）。
第一次复审意见：未见到修改到位的内容？未闭合。

二、强制性标准

2、自行车坡道的敞开段的较低处应增设截水沟（车库规范6.4.3条）。、

第一次复审意见：未见到修改到位的内容？未闭合。

三、安全隐患

3、请检查：一层物管用房按照商业网点设计时，面积小于200㎡可以只设一个北侧的安全出口（消控室的门不算），但是，最远点到外门的距离不应超过22m。
第一次复审意见：未见（南侧增加出口）修改到位的内容？未闭合。

四、其他

2、注意：消防电梯的防烟前室内的短边尺寸应保证粉刷后的净尺寸2.4m。

第一次复审意见：未见到修改到位的内容？未闭合。

3、注意铝合金窗大样开启方向不对，应内平开。


	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	建筑设备
	


