（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天怡·风华里地下车库

	设计编号
	MZJ2019-32

	1、配电房应设补风设施，并满足防雨要求。
2、非机动车库应采取自动启动排烟风机的措施，满足GB51251-2017第5.2.2-4条。

	设计人
	赵静
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	丁玉
	
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


