（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场4#商业

	设计编号
	2019-142-4

	1 回复二-4 请提供XHL-29消防水枪的计算数据。


	设计人
	陈敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市宝龙房地产开发有限公司
	工程名称
	亿达广场4#商业

	设计编号
	2019-142-4

	1. 暖变01-01共用管井处风管未见止回装置。
2.楼梯间顶层的可开启外窗未设在最高处，请-与建筑专业核查。


	设计人
	恽永昶
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	顾旭俊
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	 顾旭俊
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


