江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-018        
项目名称：江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​—实验小学8#食堂
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月07日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​—实验小学8#食堂     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​
—实验小学8#食堂

	
	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
	项目地址
	高新区

	
	建筑面积
	6721㎡
	建筑总高度
	20.55m

	
	建筑层数
	5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中维国际工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​—实验小学8#食堂

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、控制好室内环境质量（按几类控制？）。甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）应按照江苏省标准《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计。

2、原厨房与餐厅之间（5-2/3轴）是防火隔墙及防火门FM1522乙分隔，但是装饰图两侧均不防火的窗和开敞饭台。还有5-D轴加的TLC窗也应乙级防火窗。
四、安全隐患

1、应明确说明：所选的木材类、皮革布艺类、PVC地胶类、地毯类等等，均应为防火阻燃型，需达到B1级的要求。
2、请自查：与原审查通过的建筑图纸的一致性，不应有变动。

五、其他

1、本套图缺项：缺设计说明（主要的内容均没有）、缺详细设计（装饰大样均没有）。
2、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

3、在设计说明中应明确注明：内部（地面、墙面、顶棚、隔断等）装修材料的燃烧等级（应填表报审），并符合GB50222-2017第5.1.1条。

4、本次审查不替代消防设计专项审查，需消防审查另行批准，方可施工。


	设计人
	刘佳鑫
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李雷
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李雷
	项目负责人：甘启全
	
	建筑设计
	

	注册师
	甘启全
	执业证章号
	5101394-007
	
	建筑设备
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​—实验小学8#食堂

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

1缺设计说明。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	建筑电气
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员
	工程名称
	丹阳高新区实验小学，实验幼儿园​​—实验小学8#食堂

	设计编号
	CVDI-2019-82

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其它

1. 明确设计范围；补充装修工程电气设计说明。

2. 本次装修工程所涉及的配电箱均应提供配电箱系统图设计，并注意综合三相平衡。

3. 按照“江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇（电气）”要求，提供本次装修工程所涉及的主要房间或场所照明节能设计指标及措施。



	设计人
	 李太定
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郭宝用
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	邓敏
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


