（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	警体训练馆及大数据指挥服务中心

	设计编号
	DYX-20-09

	一.强制性条文: 
2. 经抽查：结施-6/17：1交A轴的KZ1 X向钢筋计算量4200mm2，配4φ28+3φ25（3932 mm2）；结施-7/17：12交A轴的KZ1 角筋计算量1260mm2，配φ32（800 mm2），配置量小于计算量。不符合GB50011-2010（2016年版）-5.4.2条规定。这种现象很多，不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

回复结施-7/17：12交A轴的KZ1 角筋改为8φ32，柱总配筋率大于5%，不符合GB50011-2010（2016年版）-6.3.8-3条规定。

三.强制性标准

4. 较大洞口周边的梁、柱、板结构构件应采取加强措施。1. 大洞口部位参照JGJ3-2010-10.5.5条规定：板厚宜加大，每层每方向配筋网的配筋率不宜小于0.25%，周边梁、柱截面宜加强。

回复不到位：洞口周边1~3轴交A~C轴部分，板厚90。

7. 计算书：

2）缺梁、板上荷载计算统计过程（板、梁上荷载均偏小，需按建筑实际做品准确统计，并复核原设计）；

经检查，局部梁上荷载小于统计荷载，请全面核查。

板厚加厚，荷载没有相应加大，请重新计算并复核原设计。
四.设计深度

3. A轴上框柱在二~三层标高层为穿层柱，须复核平面外计算长度及配筋，纵筋应贯通，图中分层标注框柱配筋会产生歧义，施工人员会在三层楼面将柱纵筋分段搭接（穿层框柱的纵筋配置和有夹层梁连接时箍筋的设置须说明清楚）。

回复不到位：穿层框柱的纵筋配置设置没有说明清楚。

E轴框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，采取增设梁水平加腋等措施加强，需在平面图上注明加腋位置。

补A轴框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，采取增设梁水平加腋等措施加强，需在平面图上注明加腋位置。

1.回复过来的计算书，在荷载及各参数不变的情况下，与原来的计算结果差异很大，请设计人员解释原因。
2.如何保证预应力束在梁柱钢筋密集和应力复杂集中的节点核心区张拉锚固？

	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	警体训练馆及大数据指挥服务中心

	设计编号
	DYX-20-09
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类□65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

 （二）、1条重新回复



