（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市安居工程建设投资有限公司
	工程名称
	丹昇邻里中心

	设计编号
	2019-01-032

	一、强制性条文

1、在F轴的门并不是商场的安全出口，所谓的商业门厅也不是扩大封闭楼梯间（里面有电梯、自动扶梯等开口），而形成了一个独立的防火区域，疏散有问题了。特别注意：左右两个扩大封闭楼梯间内均不应有电梯、自动扶梯等敞开口（建规6.4.2-2条、6.4.2-4条）。

第一次复审意见：H轴交3轴的楼梯间门（M1522）应向疏散方向开启且应为乙级防火门。9-10轴的楼梯间门（M1522）也是！
三、安全隐患

1、未选用标准图集的护栏，应进行侧向推力的核算。主要的栏杆大样不详，竖向杆件的壁厚不详，无法判断是否满足要求。如临空的自动扶梯四周栏杆、自动扶梯自身均无大样？

第一次复审意见：注意，自动扶梯四周临空高度要大于1200mm（新统一标准6.7.3条）。
四、其他

1、如涉及政府投资（国企平台），请提供政府批准的“初步设计文件及批复”（政府投资条例，第十一条）。
第一次复审意见：尚未见到。


	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


