暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	丹阳华美旅游用品有限公司 5#厂房

	可再生能源
	无
	面积：   ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、建筑节能方面:

1、强制性条文方面: 
无
强制性标准方面: 

无
3、其它: 

无
二、强制性条文方面: 
无
三、强制性标准方面: 
1.自然通风的楼梯间最高部位可开启外窗应满足GB51251-2017第3.2.4条。
四、设计深度方面: 

无
五、其它方面：
1设计依据应采用《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015。

设计说明应针对本项目内容作相关说明。

请核对各防烟分区净高及储烟仓厚度，挡烟垂壁的设置高度应满足GB51251-2017第4.2.2条。
电梯厅应采取通风降温措施。


	设  计  人
	李阳
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	张义涛
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	  张义涛
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2020.6.1

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2020.6.1


