江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2020-009       
项目名称：丹阳万洋众创城（智造产业园）一期工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2020年06月12日   
江苏省建设厅制

丹阳万洋众创城开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的 丹阳万洋众创城（智造产业园）一期工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2020年06月12日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

万洋众创城（智造产业园）一期2020（勘）061 （勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#-10#、12#-50#厂房
	
	5F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	11#厂房
	
	11F
	框剪
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面

拟建厂房的工程重要性等级为二级有误，不符合GB50021-2001（2009版）第3.1.1条。（除11#厂房为二级外，其余均为三级）
三、其他

1、探讨：以34-34’剖面为例，根据沉积韵律，土层④-2既位于④-1层中，又位于④-1层之下欠妥，也即位于④-1层中④-2部分的编号宜定为④-1a，作为一个透镜体存在较为合理。

2、在波速报告中应注明覆盖层厚度，作为确定场地类别的依据。

3、因场地内土层分布复杂，宜建议甲方在规划总图确定后再进行勘察。网格化布孔主要适用于土层分布均匀的场地，在此欠妥，导至补充勘探点个数超过计划布置勘探点的一半以上。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


