装饰（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	工程名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	设计编号
	DYX-20-03

	一、绿建（节能）方面

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅰ类民用！应明确写出甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项相应的具体数据（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

第一次复审意见：回复可行，但未闭合！
二、强制性条文

1、逐个排查“顶面、墙面”部位的装修材料的燃烧性能等级均应为A级、B1级：建筑内部装修设计防火规范3.0.2条得条文说明：普通木质板材不是B1级，应为B2级。如门厅B立面的木龙骨基础防腐木饰面。另外：普通复合木地板达不到B1级。
第一次复审意见：问题未解决，重新回复、修改。
五、其他

3、应得到原设计单位的认 可（签字、盖章），也应征得原注册建筑师同意（签字、盖章）。

第一次复审意见：未见。

4、应说明清楚：项目原设计审查为2017.1.16，后大会议室屋面增加高度修改过一次为2017.11.28，当时大会议室已经修改为网架结构顶了，所以本次装修图的钢筋混凝土结构梁的顶错误！而且要设计顶部为燃烧性能等级均应为A级，应务必注意！

第一次复审意见：装修图的钢筋混凝土结构梁的顶错误！未闭合！
5、增加多处楼板（含大会议室的架空结构），需结构专业确认。

第一次复审意见：需结构专业确认（签字）。



	设计人
	景云平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	工程名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	设计编号
	DYX-20-03

	 三、强制性标准：第2条回复不全。

 五、其他：第2条回复未见减压措施。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


