江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-028        
项目名称：高邮绿建房地产开发有限公司盐河之心

（C1地块）S1商业幕墙工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月12日     
江苏省建设厅制

高邮绿建房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           盐河之心（C1地块）S1商业幕墙工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	盐河之心（C1地块）S1商业幕墙工程

	
	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	项目地址
	高邮市

	
	建筑面积
	地上3195.39㎡
	建筑总高度
	13.35m

	
	建筑层数
	地上3层  
	耐火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	外墙装饰
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	合肥建工装饰工程有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


外装幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	盐河之心（C1地块）S1商业幕墙工程

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文：

（无）
（二）、强制性标准：

（无）
（三）、其它 ：

1、应列出原节能设计中外窗的主要热工性能指标：窗框（幕墙型材）、玻璃选型、K、SHGC(SC)、可见光透射比等。并应满足！
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、本次审查仅限于外装“幕墙施工图设计”、不涉及和改变原结构、节能、消防部分。

2、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、设计说明应有：建筑的基本规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	高邮绿建房地产开发有限公司
	工程名称
	盐河之心（C1地块）S1商业幕墙工程

	设计编号
	

	一. 图中只提供锚栓的节点大样图，请设计按以下要求补充、完善图纸和图纸目录，再送审。

1. 需单独提供锚栓在结构主体上的布置图（立面梁、柱上布置图），标注埋件编号，并注明定位尺寸及锚入有效深度。

2. 须提供立柱及横梁在结构主体上立面布置图，应放大出图比例（按画图实际比例出图）。立柱立面布置图中：应注明立柱、横梁间距尺寸，并应注明立柱伸缩缝设置位置。

3. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样详图。

4. 说明中给出锚栓现场拉拔力极限值和设计值。



	设计人
	木 楠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	万德云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	卢伟佛
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


