江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2020-027        
项目名称：江苏省丹阳经济开发区管理委员会

丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月15日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳经济开发区管理委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程

	
	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏鼎宏装饰工程有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-1016

	一、强制性条文

1、请逐个复查，小学的“顶面、墙面”部位的装修材料的燃烧性能等级应分别为A级、B1级。

在设计说明中应明确注明：内部（地面、墙面、顶棚、隔断等）装修材料的燃烧等级（应填表报审），并符合GB50222-2017第5.1.1条。

应注意如：①《建筑内部装修设计防火规范》3.0.6条有要求：乳胶漆施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg／㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。②建筑内部装修设计防火规范3.0.4条有要求： 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用（吊顶中不应有细木工板）。③成品木饰面、实木多层板芯、麻布软包、PU皮软包、PVC、木质条形吸音板、等达不到B1级。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、未见原建筑设计单位的注册建筑师（赵雪林）签字、盖章。
2、本建筑概况应全面介绍建筑基本情况：建设单位名称、建筑面积、建筑层数、高度、设计等级、装饰面积（或提供装修造价）等主要内容。
3、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，并负责：确保不降低原工程的结构安全、节能做法、防火设施等。
4、消防设计（大于1000㎡）需消防专项审查、批准，方可施工。



	设计人
	姜秀峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱燕
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	牛春兰
	项目负责人：朱燕
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-1016

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李秀峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	  牛春星
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	牛春星
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-1016

	一、节能方面

1、按照参考样式，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、未明确暗敷非消防线路保护套管与建构筑物表面的保护层厚度要求，不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。

2、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震专项设计。

3、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

 四、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014的10.2.4条规定。

五、其他
1、GB50303-2002己废止。


	设计人
	姜秀峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱 燕
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	牛春兰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳经济开发区管理委员会
	工程名称
	丹阳市新区实验小学分校教学楼室内装饰工程

	设计编号
	JSDS-10-1016

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	姜秀峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱 燕
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	牛春兰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


