（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	花王国际建设集团有限公司
	工程名称
	花王研发中心地下室

	设计编号
	CVDI-2020-001-D

	1 回复二-1条不符合要求，图中设计说明未见到室外消火栓由市政供给，只交代了室内外消防水池在主体负一层。


	设计人
	陈敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


