江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-232          
项目名称：丹阳市云创置业责任公司君庭云邸小区地下车库 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月05日     
江苏省建设厅制

丹阳市云创置业责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           君庭云邸小区地下车库     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	君庭云邸小区地下车库

	
	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	项目地址
	丹阳市华南路西、庆丰路北

	
	建筑面积
	地下36779.2㎡；

人防面积8694㎡
	建筑总高度
	-4.750m

	
	建筑层数
	地下1层 
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框架-剪力墙
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏中森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、请自行检查，如：11#楼地下室的Z5-1安全出口，被前面大堂门M1521（不是安全出口）阻挡，如确实加设门禁系统，应保证在火灾时轻易打开，并应有提示标志（建规6.4.11-4条）。
三、强制性标准

1、请自行检查并增加设计说明：整个地下室汽车坡道出入口数（本次出入口数）、出入口车道数等（车库规范4.2.6条），且应符合规划要求！

2、地下非机动车库的坡道敞开段无遮雨设施时，在坡道的敞开段的较低处应增设截水沟（车库规范6.4.3条）。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。

2、请设计逐栋核对本套图纸与上部各单体建筑是否精密衔接？避免矛盾及错误！



	设计人
	王瑞华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王瑞华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	展晓东
	项目负责人：王瑞华
	
	建筑设计
	

	注册师
	王瑞华
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2020.06.01

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

1. 地下室顶板板厚各不相同，恒载输入值按一个板厚荷载输入，与设计工况不符，且与塔楼计算时输入值也不符，有严重的安全隐患（板厚分别为：250、280、350mm）。
三、强制性标准  

1. 地下室底板厚度取350mm偏薄（GB50007-2011-8.4.12-4条规定梁板式底板厚度最小不小于400mm，JGJ3-2010-12.3.4条规定平板式筏基板厚不宜小于400mm），柱墩截面尺寸不宜小于2100x2100mm。结施-047图中：水池墙壁Q3a的水平和竖向分布筋应通过计算确定，且水平分布直径不应小于12mm（GB50007-2011-8.4.5条规定）；地下室挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

2. 经抽查：结施-124图中：框柱截面边长＞400时，纵向钢筋间距不宜大于200（GB50011-2010（2016年版）-6.3.8-2条规定）；KZ-3f中Y向未按6.3.9-2条规定每隔一根纵筋设箍筋约束。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱，应按6.3.9-1.4条规定框柱箍筋加强。
3. 计算书：

1）单层地下室柱网最大的是5.7x5.85m，提供的抗浮计算中为5.4x5.7m，顶板上的覆土容重按最不利取值，应为16.0KN/m3计算，请设计复核抗拔桩是否满足原设计。

2）抗拔桩的钢筋和填芯深度要通过计算确定。
3）需提供梁板裂缝、绕度计算成果。
4）地下室顶板绿化填土荷重应结合景观设计，考虑局部堆坡超过设计填土荷载（很多绿化带的填土标高均高于小区道路，计算填土厚度时不应按道路标高为准）。

5）有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用（如斜交框梁）。

四、设计深度

1. 提供地下室顶板、主楼结构标高平面示意图；提供地下室顶板荷载布置平面蓝图，与图纸一并存档。
2. 结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。

3. 有斜梁搁置在框柱上，斜梁钢筋锚固长度应满足GB50010-2010（2015年板）-8.3.1条规定，请全面核查并完善。

4. 结施-064、074、084：平面图中未注明剪力墙和挡土墙位置，未见剪力墙墙身配筋图；结施-129：A-A楼梯剖面剖至何处？

5. 提供的试桩报告只有简易报告，未提供试桩报告平面布置蓝图和试桩承载力等设计要求。

6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

五、其它

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。



	设计人
	李辰阳
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	周建华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	苏润建
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	周建华
	执业证章号
	3201282-S011
	
	
	

	审查人
	倪琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2020.06.05

	复核人
	陈碧风
	
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1水泵吸水管上设置的过滤器应符合《水消规》GB50974-2014  5.1.15条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1泵房泄压阀开启压力请重新验算。

2喷淋系统部分防火分区末端试水装置与最不利喷头距离过远，无法准确模拟最不利喷头工作情况。

3 汽车库集水井应排入室外污水管网。

4 人防部分图纸，应以人防部门另行专项审查为准。



	设计人
	史庆远
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	袁德龙
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	孟浩
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	赵苏丹
	
	专业审查号
	10241-W1002
	日  期
	2020.06.03

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. 行车道及车位LED光源色温选择为6000(K)偏白 。详见GB50034-2013表4.4.1的规定。

2. 接地平面图未要求电梯轿厢及金属导轨未采用等电位连接，不符合GB50055-2011第3.3.7条规定。

3.未表示消防控制室内设备的布置，应确定消防控制室具体位置，完善设计图纸文件；详见GB50116-2013第3.4.2条规定。

4.配电柜，控制箱、应急灯具等应标注防护等级。详见《外壳防护等级(IP代码) 》GB／T 4208-2017的4.1条等规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1. 汽车进出口处未设置进出口指示标志，且汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-2014的6.0.1条规定。

2. 战时电气设计部分审查意见，详见人防办施工图审图意见。



	设计人
	程  渊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王晶晶
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	徐恒昌
	
	专业审查号
	10241-E1004
	日  期
	2020.06.03

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	程  渊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王晶晶
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	徐恒昌
	
	专业审查号
	10241-E1004
	日  期
	2020.06.03

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.防烟分区Z1、Z7的补风口未设置在储烟仓下沿以下，不满足GB51251-2017第4.5.4条。
四、设计深度方面

（无）

五、其它方面
1.防烟分区Z2的面积、排烟量，参数表与平面图数据不一致，请核查。
2.强、弱电间为防火门，设机械排风时，应采取补风设施。

3非机动车库.担负二个以上防烟分区的排烟系统总管上没必要设置常闭排烟口，请核查。
4.应明确采光通风井的可开启外窗面积及补风速度。


	设计人
	蔡龙海
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	蔡龙海
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  黄宪忠
	  
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	唐蓓
	
	专业审查号
	10241-H1003
	日  期
	2020.06.05

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分

为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中

心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


