（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏沃得农业机械股份有限公司
	工程名称
	新建1#厂房

	基础形式
	独  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	门式轻钢
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 计算书：
   1）钢结构设计耐火极限＞1.50h的钢柱防火计算，不宜选用膨胀型防火涂料；钢构件防火保护层厚度及防火材料的性能要在设计文件中注明。
2）地基变形较大，影响吊车正常运行，需调整基础底面积或进一步核实地基沉降图。
3）缺系杆和屋面水平支撑计算书。        
四.设计深度：
     1. 结施-1/12：钢结构总说明二.3、4条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准；。
2. 结施-09/12：KFZ顶弹簧板尺寸应为90（高）x400（水平），水平尺寸满足不了时，应减小高度尺寸，降低传力角度。
3. 钢斜梁与柱连接处的柱顶部宜增设斜向加劲肋。
五.其它：

1. 请重新整理图纸目录，将图纸修改及设计变更也列入目录中，送交审图中心予以确认。

	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	吴伟芬
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	吴伟芬
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	吴伟芬
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


