室内装饰（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程教学楼室内装饰设计

	设计编号
	CT2019-5/30

	一、强制性条文

1、请逐个复查，幼儿园的“顶面、墙面”部位的装修材料的燃烧性能等级均应为A级，

如：①《建筑内部装修设计防火规范》3.0.6条有要求：乳胶漆施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg／㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。②建筑内部装修设计防火规范3.0.4条有要求： 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用（吊顶中不应有木工板）。③成品木饰面、生态软木、白色烤漆板、皮革硬包等为B1级。

第一次复审意见：以下内容的回复可行：当同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，“顶面、墙面”部位的装修材料的燃烧性能等级均可降为B1级。但请再次检查以下做法是否满足B1级：①有机乳胶漆施涂于A级基材上，湿涂覆比是否小于1.5kg／㎡？且涂层干膜厚度是否不大于1.0mm？②成品木饰面、生态软木、白色烤漆板、皮革硬包等能达到B1级？



	设计人
	吴轶
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	蔡君兰
	项目负责人：赵磊
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


