江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        桩基2020-016         
项目名称：丹阳万洋众创城开发有限公司万洋众创城

（智造产业园）建设项目35#、36#楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月18日     
江苏省建设厅制

丹阳万洋众创城开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#、36#楼

	
	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	杭州中宇建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见一

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目35#楼

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。

2）主楼下没有地下室，提供计算书反应有地下室信息，模型的建立与假定不符合工程实际工况。（若在地面±0.00附近标高设置拉梁，则在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面和基础顶面两模型计算结果的较大值。拉梁层楼板应按全房间开洞，并应采用弹性楼板总纲分析）。

3）桩基设计等级为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

四、设计深度
1. 地基基础设计等级需在基础施工说明中标明。桩基施工说明须注明“预制空心管桩拼接连接时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。两桩之间接头应避免在软土层内连接。

2. 上部建筑轴线有变动，桩基础应作相应变更计算和修改，并重新报送审图中心审查。



	设计人
	邵文博
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邵文博
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 凯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邵文博
	执业证章号
	3300165-S014
	
	
	


（结构）专业审查意见二

	建设单位
	丹阳万洋众创城开发有限公司
	工程名称
	万洋众创城（智造产业园）建设项目36#楼

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1. 计算书：

1）需提供梁、板上荷载计算统计过程，（楼面荷载需按建筑实际做品准确统计，未提供），核对梁、板荷载输入值并回复复查结果。

2）主楼下没有地下室，提供计算书反应有地下室信息，模型的建立与假定不符合工程实际工况。（若在地面±0.00附近标高设置拉梁，则在进行整体抗震计算时，宜采用上部结构嵌固在拉梁顶面和基础顶面两模型计算结果的较大值。拉梁层楼板应按全房间开洞，并应采用弹性楼板总纲分析）。

3）桩基设计等级为乙级，桩基单桩竖向承载力标准值和桩长的确定，需根据经验参数估算结果和单桩静载试验结果综合对比确定（JGJ94-2008-5.3.1.1），未提供试桩报告。

四、设计深度
1. 地基基础设计等级需在基础施工说明中标明。桩基施工说明须注明“预制空心管桩拼接连接时，应严格按图集苏G03-2012-44页接桩图分三次堆焊，桩接头焊好后应自然冷却到规定时间方可沉桩，严禁用水冷却或焊完不冷却即沉桩施工”。两桩之间接头应避免在软土层内连接。

2. 上部建筑轴线有变动，桩基础应作相应变更计算和修改，并重新报送审图中心审查。



	设计人
	邵文博
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	邵文博
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	王 凯
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	邵文博
	执业证章号
	3300165-S014
	
	
	


