江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-246          
项目名称：丹阳市飞轮气体阀门有限公司2#厂房（修改） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市飞轮气体阀门有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	项目地址
	延陵镇

	
	建筑面积
	9113.8㎡
	建筑总高度
	19.45m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级/丁1类

（金属阀门）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	4层、跨度8m、吊车无、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、楼面变形缝应防火封堵，图中所选14J936-CD1-1缺防火封堵（建规6.3.4条）。
三、安全隐患

（无）

四、其他                                                                                                                                                                                                                                                    

1、原规划图已过有效期（2018.11-2019.11），且本次修改的图，建筑高度、面积、外尺寸发生微调，应提供新的规划图。


	设计人
	陈超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

（无）

四、其他

1、独基大样中宜标明柱纵向钢筋在基础中锚固段的水平段长度（宜取15d）（平法图集16G101－3第66页）。

2、 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	眭  坚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、核实消防用电设备负荷等级，补充说明消防用电设备供电要求。

2、引用的GB50303-2002己废止。

3、配电房应设置电源插座。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市飞轮气体阀门有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	SL18-3改

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


