江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-034        
项目名称：丹阳市机关事务管理中心丹阳市不动产登记中心 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市机关事务管理中心：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市不动产登记中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市不动产登记中心

	
	建设单位
	丹阳市机关事务管理中心
	项目地址
	

	
	建筑面积
	装修面积3296㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内设计（建筑）专业初审意见
	建设单位
	丹阳市机关事务管理中心
	工程名称
	丹阳市不动产登记中心

	设计编号
	2020-01-053

	一、初审意见

1、涉及改变原建筑的消防设计、结构荷载（增加大面积框架、楼板、墙体荷载）、改变防排烟系统、等等，应先进行建筑、结构、水电暖专业“改造设计”，并审查通过后，方可进行装修设计（参见镇政建[2012]139号）。

2、所提供的“原主体建筑设计与建筑装饰设计情况表”基本是“虚假信息”，不应作为装饰设计的依据。

3、功能改变、改造工程需按照规范要求进行可靠性鉴定。



	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市机关事务管理中心
	工程名称
	丹阳市不动产登记中心

	设计编号
	2020-01-053

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、应明确电气火灾监控器报警（动作）电流值，详见GB50054-2011的6.4.3条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、设计依据补充《办公建筑设计标准》（JGJ/T67-2019）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018），并按规范相关要求复核本设计。

2、补充二级负荷供电要求说明。
3、核实绿建专篇建筑面积。


	设计人
	谢 辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 辉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市机关事务管理中心
	工程名称
	丹阳市不动产登记中心

	设计编号
	2020-01-053

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	谢 辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 辉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


