（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司 
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）- S-1#、S-2#楼-唛乐星量贩式KTV室内(含消防)设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1 消火栓XzL-182设置位置不符合《消水规》（GB50974-2014）第7.4.7条的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1  消火栓的配置应注明。

2 喷淋系统减压孔板孔经应注明。
3 系统图应画出。



	设计人
	陈懿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜沛
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜沛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司 
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）-地下室-盐城家家悦超市室内(含消防)设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1  消火栓的配置应注明。

2 喷淋系统减压孔板孔经应注明。
3 系统图应画出。

	设计人
	陈懿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜沛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜沛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司 
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）S-1#、S-2#楼-多奇妙乐园项目室内(含消防)设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1  消火栓的配置应注明。

2 喷淋系统减压孔板孔经应注明。
3 系统图应画出。

	设计人
	陈懿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜沛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜沛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司 
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场）S-1#、S-2#楼-星轶影院室内(含消防)设计

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1  消火栓的配置应注明。

2 喷淋系统减压孔板孔经应注明。
3 系统图应画出。

	设计人
	陈懿
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜沛
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	姜沛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


