江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-225          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司天瑞宸24#商业
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年05月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天瑞宸24#商业     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年05月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天瑞宸24#商业

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4060.6㎡
	建筑总高度
	22.7m

	
	建筑层数
	地上5层  
	耐火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见 

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	□甲类■65％    
□乙类□50％

	一、建筑专业

（无）

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029

	一、强制性条文

1、所有封闭楼梯间最顶部的外窗C1819，应在上部有1.0㎡的可开启外窗，应按照暖通图纸的要求，在1.5m处设手动控制点、开窗装置（防排烟规范3.2.1条）。

二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029

	一、强制性条文

1、总信息中传到基础的活荷载采用折减，不符合GB50009－2012第5.1.2－2条。

二、安全性问题

1、4~5轴交B~2/B轴机房荷载输入范围与建筑不符；1轴、5轴之间的空调板周围隔墙荷载均漏输（此处模型与图纸不符）；有蹲位的卫生间恒荷载取值1.5KN/M2偏小；五层配套用房活荷载输入3.5 KN/M2，小于总说明中的物管用房4.0 KN/M2，均存在安全隐患，请核查并回复核查结果。

三、强制性标准  

1、柱插筋在基础内的直锚段长度小于20d，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.2－3条。

2、计算书：

1）梁上墙重和楼面板荷载需按建筑实际做品准确统计，并复核原设计；缺现浇板配筋简图；缺楼梯计算书。

2）总信息中定义带楼梯计算，模型输入没有楼梯，梯板标注不规范（无类型号，配筋构造不明确）且构造应当与计算相适应；第二层层高错误；

四、设计深度

1、结构设计说明中二.2条基础设计等级为丙级与地勘上地基定义乙级不符。

2、框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，采取增设梁水平加腋，位置需在图中注明。
3、二层雨篷梁需考虑钢雨棚平面外扭矩，钢雨棚预埋螺栓应设计并与砼梁同时施工。YP1

~YP4的雨篷梁的钢筋如何锚固应有交代；卫生间板没有配筋；楼梯图中没有AZ1截面和配筋。

4、结施13/16 图纸名称错误，没有注册师盖章。墙身大样1在22.50以上的现浇板均没有板厚和配筋。从22.470升至25.800标高处的框柱应箍筋加密，在24,800处有梁。

5、抬梯柱梁，箍筋宜加密，梁底钢筋宜加强。

6、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	1

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

末端试水装置和试水阀应有标识，距地1.5米，并有不被他用措施。《喷规》GB50084-2017  6.5.3条。

报警阀处应设地面排水设施。《喷规》GB50084-2017  6.2.6条。

埋地消防环网检修时，所有消防立管同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
需提供警铃设置位置，平面和系统均未见，应在本工程周围，报警阀前应设水泵接合器。

FL-1应有防止室外气体进入室内措施。

小区室内消防环网一般会超0.5MPa,应有减压措施。

说明中水箱设置位置与实际不符。

内落水雨水管应采用承压管材。

五层建筑，喷淋入口压力0.5MPa,可能不满足工作压力，请计算提供计算书。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	  张建华
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029

	强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1.使用了废止规范《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006；《城市消防远程监控系统第3部分：报警传输网络通信协议》（GB/T26875.3-2001）。

2.电缆进出建筑物时，所穿保护管应超出建筑物散水坡200mm，且应对保护管口实施阻水堵塞。详见JGJ16 -2008的8.7.2.7条的规定。

3.厕所的照明设计与室内的照明设计应同步进行。



	设计人
	倪国年 
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸24#商业

	设计编号
	DYX-20-029

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面: 

（无）

五、其它方面：

1.应明确挡烟垂壁的材质要求。

2.挡烟垂壁底部离地偏低，宜采用活动式挡烟垂壁。


	设计人
	王玮
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	1
	
	建 筑 防 火
	0

	审核人
	  赵祖平
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


