江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-020-1        
项目名称：丹阳市云阳第一中心幼儿园教学楼加固、

装修、新建消防泵房及水池工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳第一中心幼儿园：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程教学楼室内装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	项目地址
	云阳镇

	
	建筑面积
	面积2029.1㎡；

本次装修1885㎡
	建筑总高度
	10.80m

	
	建筑层数
	地上3层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程教学楼室内装饰设计

	设计编号
	CT2019-5/30

	一、强制性条文

1、请逐个复查，幼儿园的“顶面、墙面”部位的装修材料的燃烧性能等级均应为A级，

如：①《建筑内部装修设计防火规范》3.0.6条有要求：乳胶漆施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg／㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。②建筑内部装修设计防火规范3.0.4条有要求： 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用（吊顶中不应有木工板）。③成品木饰面、生态软木、白色烤漆板、皮革硬包等为B1级。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、请逐个复查，幼儿园的“地面、隔断、窗帘”部位的装修材料的燃烧性能等级均应为B1级，

如：①《建筑内部装修设计防火规范》3.0.5条有要求：单位面积质量小于300g／m2的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料使用。②应注明是难燃性PVC、难燃性实木复合板材、难燃性隔断墙纸、难燃性隔断墙布、阻燃处理的窗帘等等。
四、其他

1、未见原建筑设计单位的注册建筑师（赵雪林）签字、盖章。
2、设计说明的表十一，应明确五类空气污染物（甲醛、苯、氨、TVOC 、氡）为Ⅰ类民用数据！并删除Ⅱ类污染物数据。
3、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。

4、消防设计（大于1000㎡）需消防专项审查、批准，方可施工。



	设计人
	吴轶
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	蔡君兰
	项目负责人：赵磊
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程

	设计编号
	CT2019-5/30

	一、强制性条文

1，小便槽多孔管用截止阀直接冲洗，不符合《建水标》GB50015-2019  3.3.13条。

二、强制性标准

1，排水立管二层应设检查口。《建水标》GB50015-2019  4.6.2.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，卫五蹲便器排水开孔位置在框架梁处，需移位，请核查。

2，本审查不包含消防设计。



	设计人
	刘枫
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	  
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王庆
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程

	设计编号
	CT2019-5/30

	一、节能方面

1、按照参考样式，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1、缺设计编号、专业负责人。 

2、补充竖向干线配电系统图。

3、总电箱1AM1 设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

4、卫生间插座为何安装在吊顶内。 



	设计人
	安学军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李 力
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳第一中心幼儿园
	工程名称
	教学楼加固、装修、新建消防泵房及水池工程

	设计编号
	CT2019-5/30

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电缆桥架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。详见GB50303-2015的10.1.1条相关规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、电缆桥架跨接线规格不详。



	设计人
	安学军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李 力
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


