江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-021        
项目名称：丹阳经济开发区颜春村民委员会

便民服务中心装修工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月04日     
江苏省建设厅制

丹阳经济开发区颜春村民委员会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           便民服务中心装修工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月04日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	便民服务中心装修工程

	
	建设单位
	丹阳经济开发区颜春村民委员会
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	面积
2316㎡；本次装修1544.26㎡（一二层）
	建筑总高度
	12.9m

	
	建筑层数
	地上：层 地下：层
	耐火等级
	二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳经济开发区颜春村民委员会
	工程名称
	便民服务中心装修工程

	设计编号
	XQ19-012

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

(无)
、强制性标准 

(无)
、其它  

(无)
二、强制性条文

(无)
三、强制性标准

1、疏散走道两侧采用铝合金玻璃隔墙，其耐火极限应不低于1.0h（防火规范 表5.1.2）。

2、档案室的门应为甲级防火门（新办公规范5.0.4条）。

3、会议室（人员密集场所）的门净宽度不足1.4m（建规5.5.19条）
四、安全隐患

(无)
五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。

2、在4轴、7轴的两樘门属于疏散走道上的门，应说明清楚：不得加锁，火灾时不需任何工具即能从内部打开，丙应有提示标识（参见建6.4.11-4条）。



	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


