江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-022        
项目名称：丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司

园区公共服务平台功能提升工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月04日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           园区公共服务平台功能提升工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月04日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	
	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	3213.80㎡
	建筑总高度
	13.5m

	
	建筑层数
	地上：3层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	工程名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	设计编号
	DYX-20-03

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文 (无)
（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅰ类民用！应明确写出甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项相应的具体数据（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它  (无)
二、强制性条文

1、逐个排查“顶面、墙面”部位的装修材料的燃烧性能等级均应为A级、B1级：建筑内部装修设计防火规范3.0.2条得条文说明：普通木质板材不是B1级，应为B2级。如门厅B立面的木龙骨基础防腐木饰面。另外：普通复合木地板达不到B1级。
2一层增加的配电间的门应为甲级防火门（建规6.2.7条）。

3、三层大会议室的两个外门堵塞了两个楼梯的疏散通道，部满足两个安全出口的要求（建规5.5.8条）。二层平面虽然不在本次装修范围，但是增加两个门也一样堵塞疏散通道。

《建筑内部装修设计防火规范》4.0.14条，展览性场所装修设计应符合下列规定：展台材料应采用不低于B1级的装修材料。

三、强制性标准

1、二、三层增加的办公室自然采光不足（办公建筑规范6.2.3条）。

四、安全隐患

1、吊顶乳胶漆三遍，厚度超标了。《建筑内部装修设计防火规范》3.0.6条有要求：乳胶漆施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg／㎡，且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料，可作为B1级装修材料使用。
2、原敞开楼梯间不应加门（不是封闭楼梯间），特别是普通门（参见建规6.4.1条、6.4.2条）。
五、其他

1、本次审查仅限于“装饰设计”、不应变动、涉及结构、节能、消防部分（需消防部门批准）。

2、配电间墙面不应刷乳胶漆。

3、应得到原设计单位的认可（签字、盖章），也应征得原注册建筑师同意（签字、盖章）。

4、应说明清楚：项目原设计审查为2017.1.16，后大会议室屋面增加高度修改过一次为2017.11.28，当时大会议室已经修改为网架结构顶了，所以本次装修图的钢筋混凝土结构梁的顶错误！而且要设计顶部为燃烧性能等级均应为A级，应务必注意！

5、增加多处楼板（含大会议室的架空结构），需结构专业确认。



	设计人
	景云平
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	3

	审核人
	周晓跃
	项目负责人：赵雪林
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-003
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	工程名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	设计编号
	DYX-20-03

	一、节能方面

（无）

强制性条文

应进行机电工程抗震设计和专项设计说明。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  1.0.4条。

强制性标准

底层单放DN75排水管接入卫生器具过多，不符合《建水标》GB50015-2019  4.7.1.2条。

三层消火栓XL-3\5\4’单独从顶部消防环网接出不妥，本工程虽局部装修改造，但消防系统应整栋建筑统一考虑。消防水箱等屋顶设备应设计，

给水引入管应设水表计量。《建水标》GB50015-2019  3.5.16条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
绿建专篇中，“年径流总量控制率”“填写不符要求。

市政水压0.28MPa,控制用水点水压0.2MPa，但未见支管减压措施。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	工程名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	设计编号
	DYX-20-03

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

1、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

五、其他
1、核实建筑面积。

2、补充竖向干线配电系统图。

3、配电系统图应标注支路用电负荷。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹禾农产品加工园区发展有限公司
	工程名称
	园区公共服务平台功能提升工程

	设计编号
	DYX-20-03

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


