（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区地下车库

	设计编号
	2020-003-DK

	三、强制性标准  

1. 地下室底板厚度取350mm偏薄（GB50007-2011-8.4.12-4条规定梁板式底板厚度最小不小于400mm，JGJ3-2010-12.3.4条规定平板式筏基板厚不宜小于400mm），柱墩截面尺寸不宜小于2100x2100mm。结施-047图中：水池墙壁Q3a的水平和竖向分布筋应通过计算确定，且水平分布直径不应小于12mm（GB50007-2011-8.4.5条规定）；地下室挡土墙竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

回复不符合要求：地下室底板下设置砼垫层，地下室底板应为筏板基础，筏板基础底板最小厚度不应小于400mm。
2. 经抽查：结施-124图中：框柱截面边长＞400时，纵向钢筋间距不宜大于200（GB50011-2010（2016年版）-6.3.8-2条规定）；KZ-3f中Y向未按6.3.9-2条规定每隔一根纵筋设箍筋约束。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。汽车坡道梁使坡度周边的框柱形成短柱，应按6.3.9-1.4条规定框柱箍筋加强。
回复不符合要求：未见变更大样图。

3. 计算书：

4）地下室顶板绿化填土荷重应结合景观设计，考虑局部堆坡超过设计填土荷载（很多绿化带的填土标高均高于小区道路，计算填土厚度时不应按道路标高为准）。

回复不符合要求：超高部分采用轻质材料回填，不满足耐久性要求。

四.设计深度

2. 结合水、电、气、暖管线布置位置，补充抗震支架预埋件设计和预埋定位。

回复不符合要求：在变更中要增加抗震支架预埋件与地下室顶板同步施工、预埋说明。

	设计人
	李辰阳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	周建华
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	苏润建
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	周建华
	执业证章号
	3201282-S011
	
	
	


