（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司 
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ20-002-1

	一、强制性条文

1、一层的两个楼梯间通过扩大封闭楼梯间的形式通向室外，但是不应形成同一个空间内,为形成有效的两个安全出口。另外，中庭与二层相通，二层的房间门没有防火门分隔？
第一次复审意见：一、二层，7轴处均用乙级防火门隔开很不好。

①同一个防火分区没有必要隔开，还形成暗走道。
②一、二层的休息厅（有明确的使用功能）不应在扩大敞开楼梯间的疏散通道内。

③为了五层敞开楼梯间，加太多的防火门不妥。



	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	工业项目负责人：朱明华
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


