（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块（吾悦广场)-S1-1#、S1-2#楼—脉搏健身室内（含消防）设计

	设计编号
	M20044-05

	1、应明确自然补风口尺寸、高度及风速，满足GB51251-2017第4.5.2条、4.5.4条、4.5.6条。
 2、泳池自然排烟窗具体尺寸、面积不详，应明确。

	设计人
	沈文材
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  董旭
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


