（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市云创置业责任公司
	工程名称
	君庭云邸小区5#楼

	设计编号
	2020-003-5

	一、强制性条文

2、标高76.9到78.4的楼梯是通向屋面联通的疏散楼梯，不应该露天设置，有冰雪侵害，影响消防疏散，不符合防烟（封闭）楼梯间的要求（建规6.4.2条、6.4.3条）。

复审意见：回复基本合理，但是应注意材料的耐火要求，如柱（钢构？）3.0h、梁2.0h、外墙（玻璃）1.0h、等等。设计深度不足（或注明由二次深化单位设计？）。


	设计人
	王瑞华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王瑞华
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	展晓东
	项目负责人：王瑞华
	
	建筑设计
	

	注册师
	王瑞华
	执业证章号
	3201282-014
	
	
	


