江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        抽查2019-223       
项目名称：丹阳市凯隆光学眼镜有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月27日     
江苏省建设厅制

丹阳市凯隆光学眼镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市凯隆光学眼镜有限公司
	项目地址
	司徒镇

	
	建筑面积
	6122.03㎡
	建筑总高度
	22.95m

	
	建筑层数
	地上：4层（局部5层），地下1层
	耐火等级
	二级/丙类

（树脂镜片）

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独立基础

	
	规 模
	5层、跨度12m、吊车无、5000㎡≤面积≤20000㎡
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	苏州苏合建筑设计顾问有限责任公司
	资质等级
	乙 级

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	1、缺防排烟（暖通）专业设计图纸、项目备案表也缺“暖通专业”人员！

2、图纸“工程主持人”，应更名为“项目负责人”。



	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市凯隆光学眼镜有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DY19-001

	宜提供规划部门批准的总图(工业建筑应含火灾危险性类别）。

2.工业建筑(节能二类)屋顶宜采取隔热措施,外窗宜采取遮阳措施(工业建筑节能设计统一标准4.3.10, 11)。



	设计人
	李华兴
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	项目负责人：王洪彪
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	3204647-002
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市凯隆光学眼镜有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DY19-001

	1.计算模型的建立和必要的假定应符合结构的实际受力状态;(柱底实际嵌固部位)；

2.基础底标高不同,设计需考虑相互间的不利影响；3.独基设计需考虑防水板的不利影响;(地下室部分)；4.缺防水板抗冲切、剪切承载力验算；5.设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计，详“住房城乡建设部令2018第37号文"



	设计人
	胡小辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王洪标
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	王洪标
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市凯隆光学眼镜有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DY19-001

	XHL-1-XHL-2,XHL-3-XHL-4（包含灭火器）距离超过30米



	设计人
	  张同智
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	  王一娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	  王一娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


凯隆光学眼镜2018K3006 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	新建1#厂房
	
	5F
	排架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	门卫房
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	消防水池及泵房
	
	-1F
	钢筋砼
	筏板基础
	
	
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.未见水质分析资料，腐蚀性评价无依据。
2.②③层粉质粘土的时代定Q4请核实。



	设计人
	
	专业负责人
	陈海生
	注册师
	陈海生


