江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        抽查2019-288        
项目名称： 丹阳市保安服务有限公司办公楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月27日     
江苏省建设厅制

丹阳市保安服务有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼

	
	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4953.04㎡
	建筑总高度
	19.535m

	
	建筑层数
	地上：4层 
	耐火等级
	二级/民用

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ17-031

	1.绿建专篇:表格1中应填写架空层或外挑楼板等冷桥部位的节能构造措施内容（公节标表3.3.1-4）
    2.除开向连廊的门应采用乙级防火门外，连廊两侧均应设置为凹廊形式（防火规范6.6.4，图示P187-188页）



	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	民用项目负责人：赵雪林
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ17-031

	发现安全隐患能力1.本工程下部结构单元,存在扭转不规则、凹凸不规则、侧向刚度不规则,属于特别不规则建筑,应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施,详见GB50011-2010-3.4.1条;
其他1.基础设计等级应为乙级,单桩竖向极限承载力标准值和桩长的确定,需据经验参数法计算结果和单桩静载试验结果综合比对确定,缺试桩报告文本;(试桩和工程桩应满足同一条件,试桩数量需满足相关规范及政策文件要求。)(JG194-2008-5.3.1-2)
  2.管桩基础的重要性系数应满足DGI32/TJ109-2010-3.1.3条要求;
  3.抗震设防区的管桩基础应进行水平承载力验算;(DG132/TJ109-2010-3.1.4.3)
  4.布桩及承台配筋计算需考虑基础梁传递的荷载作用;
  5.单桩承台的两个方向及两桩承台的短方向基础梁配筋需考虑柱底弯矩的影响;
  6.联合承台未设置面筋;
  7.不大于24m的丙类建筑,不宜采用单跨框架结构;
  8.本工程相关计算资料缺失较多,设计依据不充分;



	设计人
	王 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市保安服务有限公司
	工程名称
	办公楼

	设计编号
	XQ17-031

	1.《建筑与小区控制及利用工程技术规范》应采用最新的国家标准。
2.水施XL-1-7\XL-6-8应分别设置排气阀。



	设计人
	陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


开发区高新技术产业发展2015007（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	办公楼
	
	5F
	框架
	独立基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	出警
	
	1F
	框架
	独立基础
	
	
	乙级
	III类

	附属用房
	
	3F
	框架
	独立基础/桩基
	
	
	乙级
	III类

	

	未见水质分析资料，腐蚀性评价无依据。



	设计人
	张治鹏
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


