江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-234          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司

天瑞宸人防地下车库 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年06月12日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天瑞宸人防地下车库     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年06月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天瑞宸人防地下车库

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	地下6497㎡
	建筑总高度
	-5.70m

	
	建筑层数
	地下1层 
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	防护等级甲类核6常6级、防化等级丙级、战时二等人员掩蔽所、移动电站
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	镇江大家建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、请自行检查并增加设计说明：整个地下室车库的建筑规模等级（车库规范1.0.4条）、整个地下室的总停车量当量数（本次停车量？）、汽车坡道出入口数（本次出入口数？）、出入口车道数等，且应符合规划要求！

2、新建住宅车库内应设置电动车辆的充电设施、并划定区域（电动汽车分散充电标准3.0.2条），或增加说明。

三、安全隐患

1、在15#楼下方（RJ轴-RK轴)的两个安全出口（楼梯间）、在18#楼下方（RU轴-RV轴)的两个安全出口（楼梯间）：在B1层是封闭楼梯间，在B2层是防烟楼梯间，按照规范要求，同一个楼梯间应为一种做法较好（封闭楼梯间）。

四、其他

1、汽车库分类应按照全部（地下车库）考虑，应为大型。
2、请设计单位逐栋核对本套图纸与上部各单体建筑是否正确衔接？避免矛盾及错误！

3、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。

4、缺汽车库顶板（地面）平面图，应能反映：板顶标高、消防车道、登高场地、坡道出入口等。

5、请检查：排风口在住宅的上风向密切距离小于10米（不妥），应超出地面2.50m（车库规范3.2.8条）。



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、设计说明中需增加《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019。

2、抗浮设计应当执行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019，建筑抗浮工程设计等级宜按甲级。
3、甲级桩基础应通过单桩静载试验确定承载力特征值，JGJ94-2008-5.3.1-1条规定。未提供试桩报告。

四、设计深度

1、与主楼相连接部位的结构布置，需与大地库施工图核对。

2、设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时应进行专项设计。住建部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（2019版）。

3、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、报警阀间地面应有排水设施，防止报警阀维护维修时地面积水。

2、应注明喷淋末端试水管和警铃连接管管径。防火分区1、3末端试水管过长，不能准确模拟最不利点喷头开放时的压力和流量情况。

3、喷淋从非人防区引入管，在两个湿式报警阀之间的管段上应设阀门。

4、说明中消火栓配备有误，应提供栓口、水枪、水带、卷盘枪规格和长度。

5、本审查仅对平时审查，战时需人防部门另行审查。



	设计人
	陈信慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 张建华
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	张建华
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1. 根据住建局镇政建【2018】295号文件要求：1)新建居住区所有车位应100%预留充电设施建设安装条件，并统一将供电线路敷设至专用固定停车位。 2）按照不低于10%车位数的比例完成变压器、低压开关柜、低压电缆分支箱、电缆及表箱建设。详见DGJ32/TJ11-2016第4.7.3条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1.《绿色建筑评汽车进出口处未设置进出口指示标志，且汽车库的车辆疏散出口指示应与人员安全出口指示有所区别，详见GB50067-2014的6.0.1条规定。

2. 战时电气设计部分审查意见，详见人防办施工图审图意见。



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王  莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

（无）

四、设计深度方面 

（无）

五、其它方面 

1.出地面风口不详，应考虑对周围环境的影响。


	设计人
	王玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵祖平
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	  赵祖平
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


