江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-311          
项目名称：江苏同力日升机械股份有限公司员工生活中心
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月27日     
江苏省建设厅制

江苏同力日升机械股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           员工生活中心     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	员工生活中心

	
	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1446.58㎡
	建筑总高度
	7.622m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	员工生活中心

	设计编号
	ZJ2019-076-3

	一、绿建（节能）方面

1、外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。（强标）
二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    

1、屋面3%找坡？与工程做法2%矛盾？
2、厨房设计深度不足。


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：黄斌
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	员工生活中心

	设计编号
	ZJ2019-076-3

	一、强制性条文

1、总信息中墙、柱、基础活荷载折减，不符合GB50009-2012-5.1.2-2条规定。

2、钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 GB50010-2010（2015年版）第4.2.2条。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1、框柱截面边长＞400时，纵向钢筋间距≮200，不符合GB50011-2010（2016年版）-6.3.8-2条规定。

2、砌体女儿墙高度不宜大于1.0m，且应采取措施防止地震时倾倒，GB50011-2010（2016年版）-13.3.5-9条规定。

3、计算书：

1）框柱配筋计算原则宜按双偏压计算，如按单偏压计算则需按双偏压复核；补充基础计算参数信息。

四、设计深度

1、结施-1/7：结构总说明一.1条：建筑物场地类别与勘察报告不符；九.7条“处于抗震有利地段”与勘察报告不符。

2、本结构有钢结构雨篷，预埋件需设计、预埋在主体结构中。

3、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李德龙
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	2

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	员工生活中心

	设计编号
	ZJ2019-076-3

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
应增加节水节能措施说明。

厨房排水应排至隔油池，网框地漏存水弯DN50不妥。

本工程有热水，绿建专篇中部分内容填写有误。

厨房内宜配置B类火灾灭火器。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	员工生活中心

	设计编号
	ZJ2019-076-3

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、 图纸未签名。

2、总配电箱AP1防电气火灾漏电流报警信号应远传接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	员工生活中心

	设计编号
	ZJ2019-076-3

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


