江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-309          
项目名称：江苏同力日升机械股份有限公司研发楼1
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月27日     
江苏省建设厅制

江苏同力日升机械股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           研发楼1     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	研发楼1

	
	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2779.33㎡
	建筑总高度
	12.41m

	
	建筑层数
	地上：2层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	研发楼1

	设计编号
	ZJ2019-076-1

	一、绿建（节能）方面

1、外墙采用复合材料保温板时，每个楼层采取安全措施（应设计详细节点），混凝土部分应与结构同体浇筑（镇政建【2018】161号文）。（强标）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    

1、屋面3%找坡？与工程做法2%矛盾？


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：黄斌
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	研发楼1

	设计编号
	ZJ2019-076-1

	一、强制性条文

1、总信息中墙、柱、基础活荷载折减，不符合GB50009-2012-5.1.2-2条规定。

2、有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用；质量和刚度分布明显不对称的结构，应计入双向水平地震作用下的扭转影响；GB50011-2010（2016年版）-5.1.1-2、3条规定。

3、钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。 GB50010-2010（2015年版）第4.2.2条。

二、安全性问题

1、卫生间活荷载计算输入值小于总说明中荷载取值；AT1板厚取值小于计算书中取值，均存在安全隐患，请核查。

三、强制性标准  

1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合GB50011-2010（2016年版）第6.1.15－2条规定。

2、计算书：

1）补充基础计算参数信息。

四、设计深度

1、结施-1/17：结构总说明一.1条：建筑物场地类别与勘察报告不符；二条表格中，主体地上层数和高度不对；九.7条“处于抗震有利地段”与勘察报告不符；设计说明中应注明楼梯栏杆的顶部水平荷载并作相应计算。

2、电梯处基础应考虑基坑标高，缺基坑大样图；雨篷结构没有交代。

3、外悬挑梁较长而内梁较短处，负筋宜通长布置（2-1轴处挑梁）。

4、结施-10/10：TJ-A、TJ-B大样图中，DQL应设抗扭钢筋；梁式楼梯的梁应考虑AT1~AT4板的荷载；缺TZ1、TL1截面和配筋。

5、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李德龙
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	2

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	1

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	研发楼1

	设计编号
	ZJ2019-076-1

	一、强制性条文

1，水箱进水管底距溢流水面空气间隙不足150，水箱说明中联动措施有误。《建水标》GB50015-2019  3.3.6.1条。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
应增加节水节能措施说明。

WL-2遗漏底层立管检查口。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	研发楼1

	设计编号
	ZJ2019-076-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、由建筑物外引入APwy配电箱的配电线路，应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器，详见GB50052-2009的7.0.10条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、 图纸未签名。

2、总配电箱AP1、AP2防电气火灾漏电流报警信号应远传接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	研发楼1

	设计编号
	ZJ2019-076-1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


