江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-312          
项目名称：江苏同力日升机械股份有限公司消防水池、泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月27日     
江苏省建设厅制

江苏同力日升机械股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防水池、泵房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月27日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防水池、泵房

	
	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	194.36㎡
	建筑总高度
	-4.50m

	
	建筑层数
	地下：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏 板

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	一、绿建（节能）方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他                                                                                                                                                                                                                                                    

1、入口止水坎高度多少？


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	工业项目负责人：黄斌
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1、计算书：

1）总信息中场地类别与勘察报告不符。

2）缺荷载统计过程；缺基础计算参数信息。

3）挡土墙计算取上端铰支复核配筋；水池局部抗浮堆土1.5米错误。

四、设计深度

1、筏板地板配筋与A-A剖面不一致；TZ1没有标注配筋，TL1两侧宜加抗扭纵筋；AL1350宽要配四肢箍；补KZ1配筋大样图。

2、本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	李德龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	朱明华
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	朱明华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	3201279-S012
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	一、强制性条文

1，消防水池应设向消控中心显示和报警的装置，并提供各报警水位标高。《水消规》GB50974-2014  5.1.11条。

2，应进行机电工程抗震设计和专项设计说明。《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014  1.0.4条。

二、强制性标准

1，消防水泵应设流量和压力测试装置。《水消规》GB50974-2014  5.1.11条。

2，消防水泵选用恒压水泵不符合《水消规》GB50974-2014  5.1.6条，泄压阀泄压压力应为零流量压力，并应将选泵要求写入说明。

3，消防水泵起泵压力值在稳压设备工作区间，且宜每台泵出水管均设。《水消规》GB50974-2014  5.3.3.2条。

4，水池溢水、排水管出口应设防虫网。《水消规》GB50974-2014  4.3.10.2条。

5，泵房内消防管，无缝钢管应采用热浸锌处理。《水消规》GB50974-2014  8.2.4条。

6，水泵出水管应设水锤消除器。《水消规》GB50974-2014  8.3.3条。

7，应按《水消规》11章，对消防水泵的控制操作作出说明。

8，管道试压要求不符合《水消规》GB50974-2014  12.4条中强度试验和水密性试验要求。

9，应配置灭火器。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，泵房潜水泵流量偏小，应大于水池进水和溢水能力，防止泵房水淹。

2，研发楼、生活楼最大室内15L/S，室外25L/S,水泵仅供室内，流量40L/S,是何依据？如供室内和室外，应设置符合要求的取水口。

3，水池进水应设水表计量。

4，消防泵房隔振、降噪、吸水管偏心连接、吸水管上过滤器选型等均需说明。

5，泄压阀处过滤器应设于泄压阀前。



	设计人
	周玉娟
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	 贡伟荣
	强制性标准
	9
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、 图纸未签名。

2、总配电箱防电气火灾漏电流报警信号应远传接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏同力日升机械股份有限公司
	工程名称
	消防水池、泵房

	设计编号
	ZJ2019-076(BF)

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


