江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：     外接工程2020-009     
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司

常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年07月06日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年07月06日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)

－19#住宅楼

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	盐城市

	
	建筑面积
	4714.45㎡（其中地上4086.14㎡、地下628.31㎡）
	建筑总高度
	25 m

	
	建筑层数
	地上8层、地下1层  
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	模块－钢板墙筒体
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	模块-钢框架支撑混合结构
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中国建筑设计研究院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	□甲类■ 65％    

□乙类□ 50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、分户楼板的保温隔声仅仅是100mm的吊顶，隔声性能数据缺少依据。没有国家省相关标准的，应由江苏省建设厅审定的技术，方可使用（江苏省建设厅，苏建函【2017】707号文）。
（三）、其它 

1、斯维尔公司的审图软件（请提供计算模型）未提供更新，无法审查，请更换软件重新计算（如PKPM）。

二、结构专业

（无）

三、给排水专业

（无）

四、电气专业

（无）




（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、检查一下，不采用降板后的同层排水是否可行？建筑图剖面图未剖到卫生间位置，内装图反映排水口位置是在层高处，给排水图反映排水口位置是在层高上方，好像不一致？下部排水不得穿越楼板（省住标10.3.18条、10.3.19条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、签字栏缺：设计人。

2、签字栏名称不规范：“设计主持人”是“项目负责人”吗？


	设计人
	赵春婷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	庄彤
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	詹柏南/韩亚非
	项目负责人：庄彤
	
	建筑设计
	

	注册师
	庄彤
	执业证章号
	1100219-199
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301

	一、强制性条文

（无）

二、安全隐患

（无）

三、强制性标准

1、结构体系“模块－钢板墙筒体结构”，不符合《钢骨架集成模块建筑技术规程》T/CECS 535-2018第5.1.3条。

2、应按《钢结构设计标准》GB50017－2017第18.1节作钢结构抗火设计。

四、设计深度

1、补充桩长计算书。

2、地下室外墙、坡道侧壁的配筋（直径、间距）与计算书结果不一致，可裂缝验算可能不足，请核查。

3、设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时应进行专项设计。住建部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号），《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（2019版）。

4、 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	任乐明
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	刘长松
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	尤天直
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	刘长松
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1洗衣机附近应设置洗衣机专用地漏或者洗衣机排水存水弯。DGJ32/J26-2017第10.3.24条。

2水泵结合器应符合《消水规》（GB50974-2014）第5.4.9条的规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

 1 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管的接口。《消水规》GB50974-2014  7.4.3条。

2 屋顶层给排水、消防平面图中未见太阳能热水管。

3 消火栓系统减压孔板孔经应注明。

4 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) (2009年版)已废止。

5 缺消火栓系统 自动喷水灭火系统 灭火器系统设计说明。

6 绿色设计专篇有误。


	设计人
	李仁杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	李仁杰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	夏树威
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）相关要求，补充消防应急照明和疏散指示系统专项设计。（专项设计说明、配电系统图等）

2、穿越楼板、隔墙的电线电缆保护导管和槽盒（桥架），内部截面积等于大于710mm2时，应从内部进行防火封堵。详见GB50054-2011的7.1.5条相关规定。

3、配电间（地下层）应设置消防专用电话分机，详见 GB50116-2013的6.7.4条规定。

4、户配电箱（倒数6层）应设置太阳能热水器专用供电回路及保护装置，详见GB50364-2005的5.6条相关规定。（同时设置适配的SPD）

5、应预留远传功能表计接线盒和相关管线。详见DGJ32/J26-2017的10.2.10-4条相关规定。

三、安全隐患

1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。详见GB50016-2014（2018年版）的10.2.4条规定。

四、其他

1、补充电气火灾监控系统设计。

2、配电间（地下层）应设置电源插座。

3、电梯井道照明应设置控制开关。

4、DGJ32/J26-2017的规范名称错。



	设计人
	张晓泉
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张晓泉
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	许冬梅
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、天然气（火灾爆炸危险物质）管道若从室外进入户内处设有绝缘段时，应执行GB50057-2010的4.4.7-5条规定。

2、补充太阳能热水器防雷装置安装详图。



	设计人
	张晓泉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张晓泉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	许冬梅
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)－19#住宅楼

	设计编号
	19301

	一、建筑节能方面

（一）强制性条文方面 

无

（二）强制性标准方面

无

（三）其它

无

二、强制性条文方面

（无）

三、强制性标准方面 

1.加压送风机的启动应满足GB51251-2017第5.1.2条。

2.常闭排烟口应设手动开启装置，满足GB51251-2017第4.4.12-4条。

3.固定窗的设置位置不满足破拆要求。
四、设计深度方面
（无）

五、其它方面
1.应明确加压送风管的耐火极限要求，并明确需满足耐火极限要求采取的措施。
2.应明确地下非机动车库具体的补风措施，并满足GB51251-2017第4.5.4条及4.5.6条。

3.配电间为防火门，设机械排风时，应采取补风措施。

4.图面不清晰，请核查整理。

5.修改回复部分请用云线圈出。



	设计人
	  庄彤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	高丽颖
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	徐征
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


