江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：        装饰2020-050        
项目名称：万盛精密钣金江苏有限公司全自动多功能

医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2020年08月05日     
江苏省建设厅制

万盛精密钣金江苏有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            全自动多功能医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年08月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	全自动多功能医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙

	
	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	规 模
	
	工程等级
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装潢有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

1、设计说明应写出具体的节能数据：如建筑设计传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比，专项玻璃幕墙设计时不得降低原设计的热工性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。比如：办公楼传热系数为2.0。
（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、设计说明：应写出各项物理指标的具体数值。

2、各种窗型、规格较多，请自行核查与原建筑设计是否一致？
二、强制性条文

1、办公楼（较高一侧）与大厂房（较低一侧）间的防火间距不够，在距离厂房10米范围内（≥3.5米范围内可在较高一侧采用甲级防火门、窗。见防火图集5.2.2图示7）的较高一侧（办公楼）外墙应全部是防火墙时，间距才可以不限（建规5.2.2条、见防火图集5.2.2图示3）。
三、强制性标准

无

四、安全隐患

1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

2 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

	设计人
	戎红晖
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	1

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	聂启军
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2020.08.05

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙

	设计编号
	

	一.强制性条文:

（无）
二.安全性问题: 

（无）

三.强制性标准
（无）
四.设计深度
1. 立面龙骨图布置图中：部分后置埋栓设在屋面女儿墙压顶内，需核实压顶的砼强度和截面尺寸能否满足设置4个后置锚栓尺寸。

2. 设计总说明（一）2.3条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准；设计总说明（二）中三.3条：抗震设防烈度定义6度与计算书7度不一致。



	设计人
	戎红晖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戎红晖
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	何 斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2020.07.30

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


幕墙（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能生产线建设项目（丹阳）幕墙

	设计编号
	

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

1、设计说明应写出具体的节能数据：如建筑设计传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比，专项玻璃幕墙设计时不得降低原设计的热工性能（江苏省绿色建筑工程施工质量验收规范3.0.2条）。比如：办公楼传热系数为2.0。

第一次复审意见：经部分抽查，如办公楼东南北向传热系数为2.0、食堂东北向传热系数为2.1，所以请原设计单位认真全面检查，并对结果的正确性负责，不是简单的“签字、盖章”。故回复及修改不符合要求。（注意：原设计单位应在本修改图上盖章确认）。
（三）、其它 

1、设计说明：应写出各项物理指标的具体数值。

第一次复审意见：经部分抽查，如办公楼东南北向传热系数为2.0、食堂东北向传热系数为2.1，所以请原设计单位认真全面检查，并对结果的正确性负责，不是简单的“签字、盖章”。故回复及修改不符合要求。

二、强制性条文

1、办公楼（较高一侧）与大厂房（较低一侧）间的防火间距不够，在距离厂房10米范围内（≥3.5米范围内可在较高一侧采用甲级防火门、窗。见防火图集5.2.2图示7）的较高一侧（办公楼）外墙应全部是防火墙时，间距才可以不限（建规5.2.2条、见防火图集5.2.2图示3）。

第一次复审意见：修改的平面图问题（窗）还是存在。
四、安全隐患

1、本建筑仅从“幕墙图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请幕墙设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

第一次复审意见：经部分抽查，不符合要求，强制性条文应满足规范！
五、其他`

1、设计说明应有：建筑的基本规模、幕墙面积。

第一次复审意见：未见修改？
2 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

第一次复审意见：未见修改？还是不知道结果。



	设计人
	戎红晖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	聂启军
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2020.08.10

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	说  明
1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。

3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。

4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分

为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中

心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


