
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2020〕004
关于印发《丹阳市教育投资发展有限公司凤凰幼儿园工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市教育投资发展有限公司：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2020  年8月 7日组织专家对丹阳市教育投资发展有限公司凤凰幼儿园工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了丹阳市教育投资发展有限公司凤凰幼儿园工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳市教育投资发展有限公司凤凰幼儿园工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2020年8月7日
抄送   江苏省建筑设计研究院有限公司             
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2020年8月7日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	丹阳市教育投资发展有限公司凤凰幼儿园
	设计单位
	江苏省建筑设计研究院有限公司

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	勘察单位
	

	建筑面积
	
	建筑高度
	m
	设防类别
	甲类设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	

	使用功能
	公共

	审查意见：         
1. 梯梁抗震构造措施需按框架梁要求设置；
2. 2#楼宜补充以地下室顶板作嵌固端时的整体计算(按嵌固端位于基础顶和嵌固端位于地下室顶板两种模型分别计算），取两个计算模型的包络值进行设计；
3. 规则性：1#楼存在：1）扭转不规则（位移比大于1.2）；2）侧向刚度不规则（局部收进）；3）1-E轴未形成封闭框架；4）存在大悬挑梁；2#楼存在：1）扭转不规则（位移比大于1.2，尤其是屋面层间位移达1.46倍）；2）局部竖向抗侧力构件不连续；3）存在大悬挑梁；需采取采取针对性加强措施。
4. 抗震设防类别为乙类，其安全等级宜规定为一级（建筑结构可靠性设计统一标准GB50153-2018-3.2.1）；
5. 建筑物抗震构造图集应采用（苏G02-2011）2019年版本；
6. 抗震设防区管桩应进行水平承载力验算；
7. 单跨框架集中布置需采取针对性加强措施；加强钢结构屋面与主体结构的连接构造；
审查组组长：
                                         2020年8月7日



PAGE  
1

