（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天瑞宸人防地下车库

	设计编号
	DYX-19-78-7

	三、安全隐患

1、在15#楼下方（RJ轴-RK轴)的两个安全出口（楼梯间）、在18#楼下方（RU轴-RV轴)的两个安全出口（楼梯间）：在B1层是封闭楼梯间，在B2层是防烟楼梯间，按照规范要求，同一个楼梯间应为一种做法较好（封闭楼梯间）。

第一次复审意见：回复有问题， B2层的封闭楼梯间的安全出口不应进入消防电梯的前室。



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	项目负责人：李峰
	
	建筑设计
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


