江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：  （外接工程）2020-010      
项目名称：盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司

常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库（修改）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2020年08月25日     
江苏省建设厅制

盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2020年08月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库

	
	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	项目地址
	大丰区

	
	建筑面积
	54161㎡
	建筑总高度
	-8.650m

	
	建筑层数
	B1（局部B2）
	耐火等级
	地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 筏

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK1

	设计变更审查意见（修改时间2020.8）：

一、强制性条文

1、涉及到各层防火分区有微调，原防火分区示意图应更新，即“建筑防火分区示意图，编号“建-06”，应出新图。由于原防火分区Q8、Q9的建筑面积分别是3851㎡、3881㎡，新增加的1000左右的建筑面积会使得原面积超标（4000㎡），图纸防火分区边界必须划分清楚（汽车库防火规范5.1.1条）。安全出口及疏散距离也应标清。
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、项目非常复杂！请做好认真校对工作，由于本次变更是部分图纸的替换（被替换图纸作废了），修改内容均已经用“云线”标出变更部位，“云线”以外的内容均没有变动，请设计人员务必检查清楚，确保“云线”以外的内容准确，防止“误删、误改”。
四、其他

1、设计说明应增加本次变更主要原因及依据（说明是：根据审图中心意见作如下变更？不妥）。也应说明：其它各专业均根据本次建筑专业的修改，同步变更到位。

2、增加设计说明，增加B1、B2建筑面积分别是多少？总面积多少？
3、汽车坡道大样：66轴左侧的柱梁应按照新布置的调整。
4、新画的1#汽车坡道好像不存在变更，本次未画的4#汽车坡道倒是应有变更？


	设计人
	郑丹丹
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	邱 亦
	项目负责人：符光宇
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	3201939-018
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK1

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1、新增地下室部分的抗浮设计宜执行《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019。
2、由于抗拔管桩数量增加，应增加桩静载检测数量。

四、设计深度

1、设计说明应增加本次变更的原因及与原设计图纸的关系（替换或新增？如为替换原图应将修改内容的范围云线标出并修改图纸版本号）。



	设计人
	刘  杰
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	建慧城
	强制性标准
	２
	
	建筑防火 
	

	审核人
	建慧城
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	建慧城
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK1

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	辛汉伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准
1、地下层等停车设施应按相关规定比例预留电动汽车充电桩电源装置，供配电系统宜专设。详见DGJ32/J26-2017的10.1.2-2条相关规定。施工图（系统图、平面图）应设计到位。（未见相关设计）
三、安全隐患

（无）

四、其他

1、地下二层增加了防火分区Q12，应补充相关防火分区示意图。



	设计人
	丁佳佳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	盐城市大丰区新城亿轩房地产开发有限公司
	工程名称
	常新路东红星河与新村路之间地块(吾悦华府)A地块地下车库

	设计编号
	2019049Z1- CK1

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）



	设计人
	丁佳佳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	范 超
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


